## Arkusz1
Załącznik nr 1 do OPZ
Opis przedmiotu zamówienia - wytyczne dla opraw oświetleniowych
Lp. | Rodzaj oprawy | Zastosowanie | Podstawowe parametry | Parametry optyczne, mechaniczne, elektryczne | Przykładowa oprawa | Ilość
Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, kartę katalogową oraz inne dokumenty potwierdzajace spełniania poniższych parametrów.
1 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 25W | Do montażu na słupie lub wysięgniku | - max. moc oprawy 25W - min. strumień oprawy 2850 lm - skuteczność min. 110 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70 | - oprawy muszą posiadać znak CE, - przy ustawieniu 0˚ w stosunku do podłoża, nie mogą emitować światła w górną półprzestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r.) - IP min. 66 - IK min. 09 - obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, pełniąca jednocześnie rolę radiatora, - korpus nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania, - oprawa musi składać się z osobnej komory zasilania i osobnej komory z modułem LED; dostęp do komory zasilania od góry - klosz z szyby hartowanej - bezpośredni sposób świecenia - efektywność zasilacza >95% - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV - zakres temperatury pracy: -40˚C - +45˚C - żywotność (L80B10): 80 000 h przy Ta = 25˚ C - zastosowana optyka dedykowana dla dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - max. waga 7 kg - max wysokość oprawy 10 cm - zasilacz umożliwiajacy zaprogamowanie redukcji mocy w uzgodnieniu z Inwestorem - powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,04 m² - konstrukcja korpusu powinna umożliwiać samoczynne oczyszczanie się jego górnej części podczas deszczu, - regulacja położenia opraw w zakresie -15˚ do 0˚ oraz 0˚ do +15˚ z krokiem nie mniejszym niż 5˚, - każda dioda w panelu LED musi być wyposażona w indywidualną soczewkę pozwalającą emitować światło równomiernie na całą oświetlaną przez oprawę powierzchnię. W przypadku przepalenia się którejś z diod zmieni się jedynie strumień świetlny a nie rozsył światła, - panel LED musi umożliwiać jego wymianę bez wykonywania połączeń lutowanych - certyfikat ENEC |  | 0
| Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 33W |  | - max. moc oprawy 33W - min. strumień oprawy 3740 lm - skuteczność min. 110 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70 |  |  | 22
2 | Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED 50W |  | - max. moc oprawy 50W - min. strumień oprawy 5650 lm - skuteczność min. 110 lm/W - temp. barwowa 4000 +/-5% - Ra>70 |  |  | 0