- Rozdzielnia Sterowania Pomp – wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

  - Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposażona w drzwi wewnętrzne, na których są zainstalowane: kontrolki:

- poprawności zasilania,

- awarii ogólnej,

- awarii pompy nr: 1, 2;

- pracy pompy nr: 1,2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna);

  - przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy ręcznej;

  - stacyjka z kluczem;

  - podstawa (wspornik) szafy.

  - Urządzenia elektryczne:

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz;

- układ grzejny wraz z termostatem;

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy;

- wyłącznik główny;

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem;

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej;

- stycznik dla każdej pompy;

- zasilacz buforowy wraz z układem akumulatorów;

- syrenka alarmowa optyczno-akustyczna;

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna);

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

- gniazdo agregatu

- ochronnik przepięciowy B + C

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS

- sonda hydrostatyczna + 2 łączniki pływakowe

- Program sterujący zapewnia: naprzemienną pracę pomp; kontrolę termików pompy i

wyłączników    silnikowych; funkcję czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej; praca rezerwowa - w momencie awarii sondy hydrostatycznej - praca pompowni w oparciu o sygnał z dwóch regulatorów pływakowych.