Część III. Opis Przedmiotu Zamówienia

A. CZĘŚĆ OPISOWA- Roboty budowlane

Spis treści

- Opis ogólny zakresu	opracowania	3

- Zakres realizacji inwestycji	3

- Uwagi końcowe	4

- Załączniki	5

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys. nr 0 Mapa poglądowa w skali 1:10 000.

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu - sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - sieć kanalizacji sanitarnej w skali 1:500. Rys. nr 3 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej strefa przepompowni P2 w skali 1:100/500. Rys. nr 4 Profil rurociągu tłocznego strefa przepompowni P2 w skali 1:100/1000.

Rys. nr 5 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej strefa przepompowni P2 w skali 1:100/500. Rys. nr 6 Profil rurociągu tłocznego strefa przepompowni P3 w skali 1:100/1000.

Rys. nr 7 Studzienka rewizyjna monolityczna 01000 w skali 1:20.

Rys. nr 8 Studzienka rewizyjna małogabarytowa 01000 w skali 1:20.

Rys. nr 9 Przepompownia ścieków - technologia w skali 1:25.

Rys. nr 10 Studzienka kontrolna SK2,3 w skali 1:25.

Rys. nr 11 Zawór odpowietrzająco - napowietrzający ZON w skali 1:25.

A. CZĘŚĆ OPISOWA.

- Opis ogólny zakresu opracowania.

Miejscowość Szczaniec jest przewidziana do skanalizowania według projektu budowlano-wykonawczego opracowanego w marcu 2008 r. przez ZPU „Projfit” Zielona Góra, na podstawie którego Inwestor - Gmina Szczaniec uzyskał decyzję pozwolenia na budowę wydana przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.

Projekt obejmował wykonanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej wraz z 10 przepompowniami ścieków 2 lokalnymi punktami tłocznymi.

Główna przepompownia ścieków wraz z punktem zlewnym została wykonana w 2001 r. oraz w 2003 r. wykonano sieć kanalizacji ciśnieniowej od m. Szczaniec do m. Kupienino, skąd dalej do oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

Dotychczas wykonano sześć etapów inwestycji skanalizowania wsi Szczaniec. Niniejsza inwestycja stanowiąca etap VII inwestycji obejmuj wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych oraz dwóch przepompowni ścieków tj. P2 i P3.

- Zakres realizacji inwestycji.

Inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach etapu VII zlokalizowana jest na następujących działkach w obrębie Szczaniec, nr 179/3, 371/4, 177/2, 243/4, 242/1, 177/1, 362/2, 215, 205, 204/1, 203/1, 241, 240/1, 202/4, 202/3, 201/2, 239/2, 200/1, 151, 150, 152, 134, 133, 149, 132, 131, 148, 146, 362/1. Inwestycja prowadzona będzie w ramach wydanej decyzji nr 234/2008 z dnia 2008-05-29 pozwolenia na budowę przez Starostę Powiatowego w Świebodzinie.

W zakres inwestycji objętej Etapem VII, wchodzić będzie:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1232 m,

w tym: PCW 0 150 mm o długości - L = 542 m, klasy S (SDR 34; SN 8),

PCW 0 200 mm o długości - L = 690 m, klasy S (SDR 34; SN 8),

- wykonanie rurociągów tłocznych o długości - L = 619 m, PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm,

- wykonanie dwóch przepompowni ścieków tj. P2 i P3 wraz z zasilaniem elektroenergetycznym,

- zabudowa studzienek rewizyjnych,

- zabudowa studzienek kontrolnych,

- zabudowa zaworów napowietrzająco - odpowietrzających.

Na załączonych do niniejszego opracowania mapach co celów projektowych przedstawiono zakres i przebieg kanalizacji przewidzianej do wykonania w VII etapie:

- kolorem jasnobrązowym - linia ciągła - kanały kanalizacji grawitacyjnej (koszty kwalifikowane),

- kolorem jasnobrązowym - linia przerywana - rurociągi tłoczne (koszty kwalifikowane),

- kolor czarny - inwestycja dotychczas zrealizowana,

- kolorem fioletowym zaznaczono, przyłącze od budynków do pierwszej studzienki lub do granicy posesji, jeżeli przyłącze jest bezpośrednio podłączone do kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, są to koszty niekwalifikowane.

Wszystkie elementy budowy kanalizacji sanitarnej w etapie VII wykonywać zgodnie z załączonymi rysunkami do niniejszego opracowania. Szczegółowa część opisowa do projektu budowlano - wykonawczego wykonania robót budowlano - montażowych zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym opracowanym w 2008 roku.

- Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z załącznikami, uzgodnieniami załączonymi w projekcie budowlanym opracowanym w 2008 roku, i w razie	konieczności	wybrany

w przetargu nieograniczonym Wykonawca robót, winien uaktualnić uzgodnienia i dokonać zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót.

- Przed rozpoczęciem wykonywania robót, Wykonawca robót winien przedstawić Inwestorowi do zaakceptowania wszystkie materiały i urządzenia przedstawiając aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.

- Ponieważ Inwestor przewiduje rozliczenie ryczałtowe wykonywanych robót, Wykonawcy robót przy składaniu ofert winni ująć w swoich ofertach wszystkie koszty robót podstawowych i uzupełniających.

- Po zakończeniu realizacji robót budowlano-montażowych, należy wykonać monitoring - kamerowanie kanalizacji grawitacyjnej, a wyniki przedstawić Inwestorowi na płycie CD.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót budowlano-montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi - właściwymi dla danego rodzaju robót oraz nadzorem inwestorskim.

- Zmiany wykonane w ramach przewidzianej realizacji etapu VII, nie wymagają zmiany pozwolenia na budowę dla tego zadania inwestycyjnego.

Po zakończeniu realizacji całości robót i dokonaniu rozruchu technologicznego, Wykonawca  przekazuje użytkownikowi i Inwestorowi, komplet dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, oraz  decyzję pozwolenia na użytkowanie.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Zenon Szlachetka

- Załączniki.

1. Decyzja nr 234/2008 z dnia 2008-05-29 pozwolenia na budowę wydana przez Starostę Powiatowego w Świebodzinie.

B. CZĘŚĆ OPISOWA- System monitoringu

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków

w technologii GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp)

- Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

- obiekt zdalny – przepompownia ścieków wyposażony w moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 6, który pełni funkcję sterownika oraz modemu komunikacyjnego

- obiekt lokalny – stacja monitorująca – istniejąca w Gminie Szczaniec

Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą dwukierunkowej pakietowej transmisji danych GPRS do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca może być zainstalowana w dowolnym miejscu, pod warunkiem występowania zasięgu wybranego operatora GSM. W celu ochrony przesyłanych danych i ich przetwarzania komunikacja pomiędzy obiektami powinna odbywać się bezpośrednio pomiędzy obiektem monitorowanym a stacją dyspozytorską, bez korzystania z zewnętrznych serwerów gromadzących, przetwarzających i dalej udostępniających te dane.

- System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania:

- System zdarzeniowo-czasowy – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca ma zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego obiektu. W momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, alarm suchobiegu, itp.) do stacji monitorującej ma zostać wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca ma czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść. Niezależnie od powyższych operator ma mieć możliwość w dowolnie wybranym przez siebie momencie odpytać dany obiekt o jego aktualny stan.

- Główne okno synoptyczne - umożliwiające podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem:

  - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie

  - wizualizacja alarmów na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami:

    - data wystąpienia alarmu,

    - nazwa obiektu,

    - typ alarmu,

    - data ustąpienia alarmu,

    - data potwierdzenia alarmu,

    - nazwa operatora potwierdzającego,

co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

- Funkcja „obiekty w kolumnie” – wyświetlana zawsze w lewej części programu „kolumna”, obrazująca pracę/awarię danego obiektu.

- Funkcja „drzewo obiektów” – umożliwiająca budowę drzewa strukturalnego przedstawiającego rzeczywisty układ sieci kanalizacyjnej. Oznacza to, iż będzie można przedstawić, układ połączeń pomiędzy przepompowniami.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwalająca na przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma posiadać prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-kierownik ma posiadać pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią.

- Funkcja dziennika logowań/rozkazów– przy każdorazowym logowaniu użytkownika do dziennika logowań zapisywana jest dokładna data, czas i nazwa użytkownika. Jeśli użytkownik wydał rozkaz np. start pompy, fakt ten powinien zostać zapisany do dziennika.

- Łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów wymienionych w kolumnie po lewej stronie okna.

- Funkcja alarmów historycznych – umożliwiająca przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie w dowolnym okresie czasu wraz z funkcją filtrowania wg danego stanu alarmowego. Dodatkowo ma podawać informację, kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora, a także możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących – wizualizująca w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone i aktywne) stany alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoznaczny sposób identyfikująca, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora i ustąpieniu ma on zostać umieszczony w pamięci systemu, aby można było go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, który można będzie wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwoli na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa oczyszczalni.

- Baza danych - zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi pompowniami - informująca operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia.

- Alarm włamania - wywołanie na stacji monitorującej alarmu włamania do obiektu powinna następować po określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie może ulegać skasowaniu po czasie. Wymóg zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

- Dodatkowo monitorowane muszą być następujące sygnały:

- Praca Ręczna / Automatyczna

- Obecność / Brak napięcia zasilania

- Sygnał alarmowy świetlny

- Sygnał alarmowy dźwiękowy

- Poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej

- Przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza

- Praca/Postój pompy nr 1 i 2

- Awaria pompy nr 1 i 2

- Sygnalizator suchobiegu

- Sygnalizator przelewu

- Pomiar prądu pobieranego przez pompy

- Potwierdzenie załączenia stycznika pompy

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwiająca na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danej przepompowni.

- Funkcja kasowania zegarów – operator musi mieć możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernego zużycia pomp w ciągu miesiąca.

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp – na rozkaz wysłany ze stacji dyspozytorskiej przez operatora

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwalająca na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np. jeżeli pompa zostanie zdalnie odłączona, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie.

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – przy zastosowaniu sondy hydrostatycznej. Każdorazowa zmiana poziomu powinna zostać umieszczona w historii zmian poziomów z uwzględnieniem daty zmiany jak i operatora dokonującego zmiany.

- Funkcja „pomiaru poziomu” – wizualizuje aktualny poziom medium w zbiorniku w centymetrach.

- Funkcja „pomiaru prądu” – wizualizuje aktualny prąd pobierany przez pompy w amperach, oraz aplikacja wizualizuje prąd nominalny urządzenia (pompy) podany przez producenta.

- Funkcja ‘Alarm czasu pracy pompy’ – użytkownik ma posiadać możliwość ustalenia jednostajnego czasu pracy, po przekroczeniu którego załączany będzie alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków [nielegalny zrzut ścieków], zapchanie pompy).

- Funkcja ‘Serwis’ – użytkownik powinien mieć możliwość ustawienia w systemie przypomnienia o planowanym serwisie pomp. Przypomnienie w formie komunikatu pojawić się powinno po przekroczeniu przez pompę wpisanych godzin pracy lub w konkretnym dniu.

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Będzie to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Funkcja pracy rewersyjnej – możliwość lokalnego i zdalnego załączania, wyłączania pomp w przeciwnym kierunku wirowania wirnika dla pomp o mocy każdej mniejszej niż 5 kW.

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalające na podgląd w okresie ostatnich 2 godzin

  - pracy;

  - spoczynku, awarii dwóch pomp;

  - ciśnienia;

  - przepływu;

  - pH

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym oraz wykonanie wydruku sporządzonego wykresu:

  - zmian poziomu ścieków w zbiorniku

  - stanu pomp (postój/praca/awaria)

  - ciśnienia,

  - przepływu chwilowego

- Raporty – możliwość sporządzania raportów za dowolny okres czasu, odnoście:

  - czasu pracy pomp,

  - ilości załączeń pomp,

  - ilości awarii pomp,

  - średniego czasu pracy pomp

  - zużycia energii elektrycznej

wraz z wykonaniem wydruku sporządzonego zestawienia.

- Opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni zawierający informacje:

  - zbiornika,

  - sterowania,

  - pomp,

  - zasilania,

  - armatury,

  - nr szafy,

  - położenia geograficznego,

z możliwością dodawania wpisów, uwag do poszczególnych obiektów.

- SMS - dodatkowo system ma pozwalać na wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach.

- Internet [opcja] – przy rozbudowie oprogramowania możliwość monitorowania i zdalnego sterowania obiektami poprzez sieć Internet, przy użyciu przeglądarki internetowej.

- Założenia systemu:

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracować w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN.

- Wymagania dla wyposażenia szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporną na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 6

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny Sieć-Agregat 63A

  - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

  - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaż tablicowy wraz z czteropolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B32

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O typu SG25S Aplisens wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

Szafy sterownicze przepompowni ścieków powinny posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

6. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - błędnym podłączeniu pływaków

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W Gminie Szczaniec pracuje wyżej opisany system monitoringu przepompowni ścieków.

W związku z powyższym nowo budowane przepompownie ścieków mają być wpięte do systemu pracującego w oparciu o istniejące oprogramowanie  oraz stanowić jego rozbudowę.